Tehnilised tingimused detailplaneeringule

# Nr 41/2020     21.07.2020

# Objekt:

# Saha tee 8 ja 8A DP

# Loo alevik, Jõelähtme vald

Taotleja:

Ege Netse

Optimal Projekt  OÜ

ege@opt.ee

Veevarustus

- Veevarustuse  lahendamisel juhinduda Jõelähtme valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistute veega varustamiseks ja piirkonna   detailplaneeringu lahendusest.

- Planeeringuala veevarustuse liitumiseks kasutada olemasolevaid liitumispunkte.

- Kinnistusisene veetorustik näha ette PE materjalist, torude  omavaheliseks ühendamiseks on lubatud kasutada vaid    põkk- või muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke..

- Veetorustikule  paigaldada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Kaabli otsad näha ette tuua tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”.

- Hoone veemõõdusõlm näha ette paigaldada hoone sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi.

- Väljavõtete paigaldamine enne veemõõdusõlme on keelatud.

7. Veetorustiku minimaalne projekteeritud rajamissügavus on 1,8m toru peale.

8. Projekteeritava ala  maksimaalselt lubatud summaarne veetarbimine on 40 m3/d . Kogust pole lubatud ületada.

Kanalisatsioon

- Planeeritud ala  kanalisatsiooni  lahendamisel juhinduda Jõelähtme valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistult reovee ärajuhtimiseks  .

2. Kanaliseerida on lubatud ainult olmereovett, vältida sade- ja pinnavee sattumine ühiskanalisatsioonisüsteemi.

3.  Kõik isevoolse kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb ette näha kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. (Kaevu väliselt ei tohi kasutada põlvi).

4. Ette näha lubatud maksimaalne kõrvalekalle ovaalsusest plasttorudel kuni 8% peale paigaldamist.

5. Kinnistu kanalisatsiooni ühendustorustiku minimaalne läbimõõt peatorustikust liitumispunktini on 160 mm.

6.   Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning dünaamiliste vigastuste eest.

7.   Kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll”..

8.    Projekteerimisel näha ette  kasutada  ainult PE või PP keeviskaeve .

9. Detailplaneeringu alalt on  lubatud maksimaalselt kanaliseerida   40 m3/d olmekontsentratsiooniga reovett. Kogust ületada pole lubatud .

Kõik   projektid kooskõlastada Loo Vesi OÜ-ga.

Tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat peale nende väljastamist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ juhatuse liige