Tehnilised tingimused  detailplaneeringule

Nr.154/2022      14.11.2022

Objekt:

# Pirita tee 24

# Loo alevik

# Jõelähtme vald

Taotleja:

AB Artes Terrae OÜ

Tanel Breede

tel: 521 7478

tanel@artes.ee

Veevarustus.

- Veevarustuse ja tulekustutusvee tagamiseks näha ette veevarustuse DN160 ringistus    Loo  tee  ja  ja Pirita teel veetorustike vahel. (vt. lisatud teostusjoonised ).

- Ridaelamu liitumisele näha ette  maakraan DN50, mis jääb ühtlasi Pirita tee 24 kinnistu liitumispunktiks  Loo aleviku ühisveevärgiga.

- Kõik kinnistusisesed veetorustikud näha ette  plastist joogiveetorust, mille   omavahelised ühendused on lubatud teha vaid keevisõmblusega.

- Igale boksile näha ette eraldi maakraan DN25 ja veemõdusõlm.

- Veemõõdusõlm paigaldada boksi sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi. Veearvesti DN15 pikkusega 110mm paigaldab kliendi poolt paigaldatud veemõõdusõlme Loo Vesi OÜ.

- Väljavõtete paigaldamine enne veemõõdusõlme on keelatud.

- Lubatud max veetarbimine kinnistu kohta 4 m3/d, arvestatuna boksi kohta 0,5m3/d

- Tagatud on väline tulekustutusvesi  10 l/s 3 tunni jooksul.

Kanalisatsioon.

- Liitumine Loo aleviku ühiskanalisatsiooniga  näha ette Aasa teel asuvas kanalisatsiooni kaevus (vt. lisatud teostusjoonisel K-54).

- Kanalisatsiooni planeerimisel arvestada Pirita tee 26 liitumisvõimalusega.

- Kinnistu liitumiseks näha Pirita teele kinnistu piirist 1-1,5 m kaugusele ette liitumiskaev, mis jääb kinnistu liitumispunktiks Loo ühiskanalisatsiooniga.

- Lubatud on  kanaliseerida ainult olmekontsentratsiooniga reovett , vältida sade- ja pinnavete sattumine olmekanalisatsioonitorustikku.

- Lubatud maksimaalne kanaliseeritav vooluhulk 4 m3/d .

Sadevesi

- Kinnistult on võimalik sadeveed ära juhtida Aasa teel asuvasse sadeveekaevu SK-26, paigaldades kinnistule  õli-liivapüüduri.

Kinnistuvälised torustikud anda peale kasutusloa saamist koos IKÕ aladega  tasuta üle Loo Vesi OÜ-le.

Kõik  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  projektid  kooskõlastada  Loo Vesi OÜ-ga.

Liitumise tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat peale nende väljastamist.

Liitumiseks Loo aleviku ühisveevärgiga tuleb enne liitumist tasuda liitumistasu.

Lugupidamisega

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ

juhatuse liige